5110外置控制箱接线说明

- 远程：自动模式下将该脚接地就启动发电机；

- 高水温：接水温传感器小脚；

- 水感：接水温传感器大脚；

- 低油压：接油压传感器小脚；

- 油感：接油压传感器大脚；

- I-A：接U相电流互感器S2；

- I-B：接V相电流互感器S2；

- I-C：接W相电流互感器S2；

- I-0：将U、V、W相电流互感器S1全部接在一起并接地后与该脚相接；

- 供油：接PT泵上面的燃油电磁阀和其它需要在开机供电模块的电源正极；

- 启动：接启动继电器；

- -：接电池负极（地）；

- N：接发电机零线；

- 左继电器：运行；

- 右继电器：启动；

- 开关1P：接电池正极；

- 开关3P：接发电机U、V、W三相。

3044196接线说明

1：电源正（接运行继电器输出）；

2：电源负；

3-4：接执行器；

5-6：接转速传感器。