从工厂装运的没有康明斯电力系统并联柜的发电机组是按单机设定的，对于多机并联应用类型，你必须重新配置控制盘。

| 功能 | 典型设置 |
| --- | --- |
| 隔离型母排参数 |
| 同步时间限制(SYNC TIME LIMIT) | 120秒 |
| -功率限制(PWR LIMIT) | 10% |
| -功率限制（时间）(PWR LIMIT) | 3秒 |
| 允许窗口-相(PERM WIN-PHASE) | ±20度（隔离母排） ±15度（市电） |
| 允许窗口-时间(PERM WIN-TIME) | 0.5秒 |
| 同步增益(SYNC GAIN) | 95 |
| 同步时间(SYNC INTEGRAL) | 12 |
| 有功功率平衡(KW BALANCE) | 165 |
| 无功功率平衡(KVAR BALANCE) | 0 |
| 有功功率增益(KW GAIN) | 6 |
| 无功功率增益(KVAR GAIN) | 300 |
| 最快达标侦测故障(1ST START FAIL) | 10秒 |
| 卸载时间(RAMP UNLD TIME) | 30秒 |
| 卸载量(RAMP UNLD LEVEL) | 5% |
| 加载时间(RAMP LOAD TIME) | 30秒 |
| 失磁时间(LOSS FIELD TIME) | 2秒 |
| 市电参数 |
| 额定负载(BASE LOAD)% | 80% |
| 功率因素(PF LEVEL) | 1.00 |
| 有功功率调整增益(KW GOVERN GAIN) | 100 |
| 有功功率调整时间(KW INTEGRAL) | 4 |
| 无功功率调整增益(KVAR GOVERN GAIN) | 300 |
| 无功功率调整时间(KVAR INTEGRAL) | 200 |
| 加载时间(RAMP LOAD TIME) | 10秒 |
| 卸载时间(RAMP UNLD TIME) | 10秒 |

典型并联设定